###### ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Сравнительные значения показателей полиолэстеровых масел производства разных фирм

| Показатель | #### Вязкость масла по ИСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | EAL Arctic Mobil [15] | Emkarate RL22H ICI [16] | Enersyn MPS BP [17] | Reniso E Fuchs Dea [18] | Isematic SW22 Castrol [19] | EAL Arctic Mobil [15] | Emkarate RL32H ICI [16] | Enersyn MPS BP [17] | Reniso E Fuchs Dea [18] | Isematic SW32 Castrol [19] | Clavus Oil R32 Shell [20] |  |
| ### Вязкость, сСт при: 40 оС при 100 оС | 23,6 4,7 | 18,9 4,2 | 22,0 4,4 | 22 4,7 | 22,0 4,7 | 31,8 5,5 | 33,7 5,9 | 32,0 5,6 | 34 6,3 | 32,0 5,7 | 32,0 6,0 |  |
| Индекс вязкости | 116 | 128 | –– | 135 | 132 | 109 | 120 | –– | 137 | 118 | –– |  |
| Температура вспышки, оС | 245 | 240 | 210 | 236 | 240 | 245 | 270 | 220 | 242 | 258 | 255 |  |
| Температура застывания,оС |  –54 | –52 |  –65 | –60 | –60 | –54 | –46 | –45 | –57 | –54 | –54 |  |
| Температура помутнения с R134а, оС | –53 | –42 |  –62 | –– |  –41 | –56 | –42 |  –62 | –– |  –50 |  –50 |  |
| Плотность, г/см3 | 0,995 | 0,998 | 0,974 | 1,026 | 1,000 | 0,993 | 0,977 | 0.970 | 1,032 | 0,995 | 1,020 |  |
| Содержание воды, ррm |  50 |  50 |  100 | –– | 50 |  50 |  50 |  100 | –– | 50 | –– |  |
| Кислотность, мг КОН/г |  0,1 |  0,02 |  0,15 | 0,06 | 0,15 |  0,1 |  0,02 |  0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,03 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Рекомендуемые масла для холодильных машин

Все сведения взяты из каталогов и информационной рекламы фирм.

| Условные обозначения: |  |
| --- | --- |
| холодильных масел: | температурного режима применения: |
| М, МО –– минеральное А –– алкилбензольное МА –– минеральное + алкилбензольное РАО –– полиальфаолефиновое PAG –– полиалкиленгликолевое POE, E –– полиолэстеровое PVE –– поливинилэфирное | Н –– высокотемпературный to/tk = (+7/+55) M –– среднетемпературный to/tk = (–10/+40) L –– низкотемпературный to/tk = (–35/+40) |

## Рекомендуемые масла для холодильных машин, работающих на R134a

| Страна, фирма | Наименование | Тип | Температурный режим применения | Температура застывания, С | Температура помутнения с R134а, С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФ | ХФC134 ТУ 029-004806-94 | PAG | HM | –51 | –27 | Для новых компрессоров или компрессоров после капитального ремонта, а также для ретрофита холодильных систем с остаточным содержанием М(МО) не более 5 % мас. |
| Shell | Сlavus R 32 | POE(E) | HM | –54 |  –50 |  |
| Mobil | EAL Arctic 22 | POE(E) | HM |  –54 | –53 |  |
| Castrol | Icematic SW 22 | POE(E) | HM | –60 | –50 |  |
| ICI | Emkarate RL Lubricant 22 | POE(E) | HM | –52 | –44 |  |
| BP (British Petroleum) | Enersyn MPS 22 | POE(E) | HM |  –55 |  –65 |  |

Рекомендуемые масла для холодильных машин, работающих на R12

| Страна, фирма | Наименование | Тип | Температурный режим применения | Температура застывания, С | Температура помутнения с R12, С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФ | ХФ12-16 ГОСТ 5546-86 | М(МО) | –– | –42 | –50 | –– |
| Shell | Clavus oil 32 | M(MO) | HML | –48 | –60 | –– |
| Shell | SD Refrigerator oil (oil 22-12) | MA | –– | –42 | –60 | –– |
| Shell | V-oil 7041 | A(AB) | –– | –42 | –60 | Для холодильных систем с высокой t нагн. |
| Shell | V-oil 7054 | A(AB) | –– | –42 | –60 | » |
| Mobil | Gargoyle Arctic oil 155 | M(MO) | HM | –45 | –51 | –– |
| Mobil | Gargoyle Arctic oil 224 | A(AB) | –– | –58 | –– | –– |
| Mobil | EAL Arctic 22 | POE(E) | –– | –53 | –– | Только для новых или отмытых от М(МО) холодильных систем |
| Castrol | Icematic 66 | M(MO) | HM(L) | –36 | –39 | –– |
| Castrol | Icematic 266 | M(MO) | HM(L) | –48 | –54 | –– |
| Castrol | Icematic 2282 | A(AB) | –– | –39 | –73 | –– |
| Castrol | Icematic 2293 | PAO | –– |  –60 |  –60 | Только для новых или отмытых от М(МО) холодильных систем |
| Castrol | Icematic SW 22 | POE(E) | –– | –60 | –– | » |
| Exxon (ESSO) | Zerice S 32 | PAG | HML | –36 | –– | » |
| BP (British Petroleum) | Energol LPT 32 | M(MO) | –– | –– | –– | –– |
| BP (British Petroleum) | Energol LPT-F 32 | M(MO) | HM(L) | –42 | –– | –– |
| Addinol | XK 30 | A(AB) | HML | –– | –– | –– |
| DEA | Triton MS 32 | MA | HM(L) | –– | –– | –– |
| DEA | Triton S 32 | A(AB) | HML | –– | –– | –– |
| Agip | Ter 32 | M(MO) | HM(L) | –– | –– | –– |
| Edliche | Freol 16 | M(MO) | –– | –45 | –– | –– |

###### Рекомендуемые масла для холодильных машин, работающих на R22

| Страна, фирма | Наименование | Тип | Температурный режим применения | Температура застывания, С | Температура помутнения с R22, С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФ | ХФ22с-16 ГОСТ 5546-86 | синт. | HML | –58 | –60 | –– |
| Shell | SD Refrigeration oil 22-12 | MA | –– | –42 | –60 | Ограниченно растворимо в R22 и смесях на его основе |
| Mobil | Gargoyle Arctic SHC 224 | A(AB) | –– | –58 | –– | Ограниченно растворимо в R22 и смесях на его основе; не растворимо в R502 |
| Mobil | Gargoyle Arctic SHC 424 | A(AB) | –– | –42 | –65 | #### R502 совместимо |
| Castrol | Icematic299 | MO(M) | HL | –36 | –– | #### R502 совместимо |
| Castrol | Icematic2282 | A(AB) | –– | –39 | –– | –– |
| Castrol | Icematic2293 | PAO | –– | –60 | –– | –– |
| Castrol | Icematic SW 22 | POE(E) | –– | –60 | –– | Только для новых и отмытых от МО (М) холодильных систем |
| BP (British Petroleum) | Energol LPT-F 32 | MO(M) | HML | –42 | –– | –– |
| Addinol | XK 30 | A(AB) | HML | –– | –38 | –– |
| DEA | Triton MS 32 | MA | HM(L) | –– | –– | –– |
| DEA | Triton S 32 | A(AB) | HM | –– | –– | –– |
| Agip | Ter 32 | MO(M) | HM(L) | –– | –– | –– |
| ELF/Calpam | Friga 2 | MO(M) | HM | –– | –– | –– |