ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные характеристики хладонов

Таблица 1.1

### Гидрофторуглероды

| Показатель | Единицы измерения | Хладон 23 | Хладон 32 | Хладон 125 | Хладон 134 | Хладон 134а | Хладон 143а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула |  | CHF3 | CH2F2 | C2F5H | CHF2CHF2 | CH2FCF3 | CF3CH3 |
| Молекулярная масса |  | 70,1 | 52,024 | 120,022 | 102,03 | 102,03 | 84,041 |
| Температура кипения при давлении 0,1 МПа | С | –82,2 | –51,7 | –48,5 | –22,5 | –26,5 | –47,6 |
| Температура замерзания | С | –155,15 | –136 | –103 | –89,0 | –101 | –111,3 |
| Критическая температура | С | 25,85 | 78,4 | 67,7 | 110,25 | 101,5 | 73,1 |
| Критическое давление | МПа | 4,82 | 5,843 | 3,39 | 3,77 | 4,06 | 4,11 |
| Критический объем | 106 м3/моль | 133 | –– | 210,2 | –– | 208,8 | –– |
| Критическая плотность | кг/м3 | 525 | 425,1 | 529 | 477 | 538,5 | 445 |
| Плотность жидкости при температуре 20 С | кг/м3 | 808,5 | 982 | 1127 | 1058 | 1178 | 978,3 |
| Плотность насыщенного пара при кипении | кг/м3 | 4,66 | 2,99 | 6,56 | –– | –– | 4,76 |
| Удельная теплоемкость жидкой фазы при 20 С | Дж/(кгК) | (при 30 С) 1443,5 | 1935 | 1286 | 1347 | 1406 | 1616 |
| Удельная теплоемкость пара при давлении 0,1 МПа и температуре 25С | Дж/(кгК) | 736,4 | –– | 707 | –– | 857,7 | –– |
| Удельная теплота испарения при температуре кипения | кДж/кг | 238,94 | 391,56 | 156,57 | 209,64 | 208,59 | 236,55 |
| Удельная теплопроводность при 20 С: жидкой фазы пара | Вт/(мК) | 0,098 0,0104 | 0,0991 0,0139 | 0,0545 0,0137 | 0,0744 0,0126 | 0,0831 0,0135 | 0,0709 0,0151 |
| Вязкость при 20 С и давлении 0,1 МПа: жидкой фазы пара | мкПас | (при 30 С) 167 11,8 | 125 12,2 | 138 13,7 | 220 11,4 | 220 12,2 | 132 12,7 |
| Растворимость в воде при 25 С и давлении 0,1 МПа | % мас. | 0,113 | –– | 0,09 | –– | 0,15 | –– |
| Растворимость воды в хладоне при 25 С | % мас. | –– | –– | 0,07 | –– | 0,11 | –– |
| Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе | % об. | Нет | 14,2–30,0 | Нет | Нет | Нет | 9,2–18,4 |
| Температура самовоспламенения | С | 765 | 504 | –– | 630 | –– | 720 |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | Относительно ХФУ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | Относительно СО2 | 14800 | 880 | 3800 | 1200 | 1600 | 5400 |
| Токсичность: допустимый предел воздействия (фирма Дюрон) | ppm (об./об.) | 1000 | 1000 | –– | 1000 | –– | –– |
| ПДКр.з. | мг/м3 | 3000 | 3000 | 1000 | –– | 3000 | 3000 |
| Класс опасности |  | 4 | 4 | 4 | –– | 4 | 4 |

Продолжение

| Показатель | Единицы измерения | Хладон 152а | Хладон 227еа | Хладон 236fa | Хладон С336 | Хладон С438 | Хладон 43-10mee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула |  | CH3CHF2 | CF3CFHCF3 | CF3CH2CF3 | C4F6H2-цикло | C5F8H2-цикло | CF3CHFCHFCF2CF3 |
| Молекулярная масса |  | 66,05 | 170,03 | 152,039 | 164 | 214 | 252,053 |
| Температура кипения при давлении 0,1 МПа | С | –24,55 | –18,3 | –0,7 (–1,4) | 63 | 79 | 47,0 |
| Температура замерзания | С | –117,0 | –131,2 | –93,6 | –– | –– | –80 |
| Критическая температура | С | 113,5 | 103,5 | 130,7 | –– | –– | –– |
| Критическое давление | МПа | 4,491 | 2,95 | 3,18 | –– | –– | –– |
| Критическая плотность | кг/м3 | 365 | 584 | 551 | –– | –– | –– |
| Плотность жидкости при температуре 20 С | кг/м3 | 911 | 1407 | 1376 | 1,58 | 1,68 | 1,58 |
| Плотность насыщенного пара при кипении | кг/м3 | –– | 8,47 | 7,14 | –– | –– | –– |
| Удельная теплоемкость жидкой фазы при 20 С | Дж/(кгК) | 1781 | –– | –– | –– | –– | 1130,4 |
| Удельная теплоемкость пара при давлении 0,1 МПа и температуре 25 С | Дж/(кгК) | 1172 | –– | –– | –– | –– |  |
| Удельная теплота испарения при температуре кипения | кДж/кг | 331,26 | 132,02 | 160,0 | –– | –– | –– |
| Удельная теплопроводность при 20 С: жидкой фазы пара | Вт/(мК) | 0,0968 0,0134 | 0,054 0,011 | –– –– | –– –– | –– –– | –– –– |
| Вязкость при 20 С и давлении 0,1 МПа: жидкой фазы пара | мкПас | 172 10,2 | 240 10,0 | –– –– | –– –– | –– –– | –– –– |
| Растворимость в воде при 25 С и давлении 0,1 МПа | % мас. | 0,13 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Растворимость воды в хладоне при 25 С | % мас. | 0,17 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе | % об. | 3,9–16,9 | Нет | Нет | –– | –– | –– |
| Температура самовоспламенения | С | 453 | >650 | –– | –– | –– | –– |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | Относительно ХФУ 11 | 0 | 0 | 0 | –– | –– | 0 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | Относительно СО2 | 190 | 3800 | 9400 | –– | –– | 1700 |
| Токсичность: допустимый предел воздействия (фирма Дюрон) | ppm (об./об.) | 1000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| ПДКр.з. | мг/м3 | 3000 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 1.2

### Фторуглероды

| Показатель | Единицы измерения | Хладон 116 | Хладон 218 | Хладон С318 | ## Хладон 31-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула |  | CF3CF3 | CF3CF2CF3 | C4F8-ц | CF3CF2CF2CF3 |
| Молекулярная масса |  | 138,012 | 188,020 | 200,031 | 238,028 |
| Температура кипения при давлении 0,1 МПа | С | –78,21 | –36,8 | –6,0 | –2,0 |
| Температура замерзания | С | –100,07 | –148,3 | –41,4 | –128 |
| Критическая температура | С | 19,9 | 71,9 | 115,22 | 113,2 |
| Критическое давление | МПа | 3,04 | 2,677 | 2,778 | 2,324 |
| Критическая плотность | кг/м3 | 622 | 628 | 616 | 625,8 |
| Плотность жидкости при температуре 20 С | кг/м3 | (при 10 С) 1056 | 1353 | 1520 | 1605 |
| Плотность насыщенного пара при кипении | кг/м3 | (при –80 С) 8,266 | (при –40 С) 8,674 | (при –20 С) 8,169 | (при 0 С) 12,27 |
| Удельная теплоемкость жидкой фазы при 20 С | Дж/(кгК) | (при 10 С) 2250 | 1183 | 1099 | 1084 |
| Удельная теплоемкость пара при давлении 0,1 МПа и температуре 20 С | Дж/(кгК) | (при 10 С) 2349 | 881 | 816 | 860 |
| Удельная теплота испарения при температуре кипения | кДж/кг | 116,51 | 107,77 | 111,55 | 92,72 |
| Удельная теплопроводность при 20 С: жидкой фазы пара | Вт/(мК) | (при 10 С) 0,0407 0,0220 | 0,0495 0,0138 | 0,067 0,0121 | –– –– |
| Вязкость при 20 С и давлении 0,1 МПа: жидкой фазы пара | мкПас | (при 10 С) 97,5 18,6 | 179 14,4 | 436 12,7 | –– –– |
| Растворимость в воде при 20 С и давлении 0,1 МПа | % мас. | –– | –– | 0,027 | –– |
| Растворимость воды в хладоне при 25 С | % мас. | –– | –– | –– | 0,001 |
| Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе | % об. | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Температура самовоспламенения | С | 870 | Нет | 632 | –– |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | Относительно ХФУ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | Относительно СО2 | 11400 | 8600 | 11200 | 8600 |
| ПДКр.з. | мг/м3 | –– | 3000 | 3000 | 3000 |

Таблица 1.3

### Гидрохлорфторуглероды

| Показатель | Единицы измерения | Хладон 21 | Хладон 22 | Хладон 122 | Хладон 123 | Хладон 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула |  | CHFCl2 | CHClF2 | CF2ClCCl2H | CF3CCl2H | CF3CFClH |
| Молекулярная масса |  | 102,923 | 86,468 | 169,385 | 152,931 | 136,476 |
| Температура кипения при давлении 0,1 МПа | С | 8,7 | –40,85 | 71,85 | 27,1 | –11 |
| Температура замерзания | С | –127 | –157,4 | –150,05 | –107 | –199 |
| Критическая температура | С | 178,45 | 96,13 | 246 | 182 | 122,2 |
| Критическое давление | МПа | 5,19 | 4,986 | 3,70 | 3,56 | 3,57 |
| Критическая плотность | кг/м3 | 528 | 512,8 | 545,6 | 553 | 554 |
| Плотность жидкости при температуре 20 С | кг/м3 | 1380 | 1211 | 1569 | 1420 | 1364 |
| Плотность насыщенного пара при кипении | кг/м3 | (при 10 С) 4,815 | (при –40 С) 4,884 | (при 70 С) 5,666 | (при 30 С) 7,171 | 6,882 |
| Удельная теплоемкость жидкой фазы при 20 С | Дж/(кгК) | (при 30 С) 981 | 1226 | 998 | 1021 | 1129,7 |
| Удельная теплоемкость пара при давлении 0,1 МПа и температуре 20 С | Дж/(кгК) | (при 30 С) 639 | 856 | 644 | 690 | 740,6 |
| Удельная теплота испарения при температуре кипения | кДж/кг | 239,11 | 233,5 | 176,17 | 167,33 | 167,9 |
| Удельная теплопроводность при 20 С: жидкой фазы пара | Вт/(мК) | 0,101 0,00885 | 0,086 0,0116 | –– –– | 0,0734 0,00907 | 0,066 0,0109 |
| Вязкость при 20 С и давлении 0,1 МПа: жидкой фазы пара | мкПас | 319 11,0 | 170 13,4 | –– –– | 460 7,91 | 270 12,0 |
| Растворимость в воде при 20 С и давлении 0,1 МПа | % мас. | 1,22 | 0,365 | –– | (при 25 С) 0,39 | 0,145 |
| Растворимость воды в хладоне при 20 С | % мас. | 0,112 | 0,111 | –– | 0,8 | 0,07 |
| Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе | % об. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Температура самовоспламенения | С | 552 | 632 | 653 | 638 | 637 |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | Относительно ХФУ 11 | 0,04 | 0,055 | 0,08 | 0,02 | 0,022 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | Относительно СО2 | 210 | 1900 | –– | 120 | 620 |
| ПДКр.з. | мг/м3 | 200 | 3000 | 700 | –– | 3000 |
| Класс опасности |  | 4 | 4 | 4 | –– | 4 |

Продолжение

| Показатель | Единицы измерения | Хладон 133а | Хладон 141b | Хладон 142b | Хладон 225са |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула |  | CF3CClH2 | CFCl2CH3 | CF2ClCH3 | CF3CF2CCl2H |
| Молекулярная масса |  | 118,486 | 116.950 | 100,495 | 202,938 |
| Температура кипения при давлении 0,1 МПа | С | 6,1 | 31,9 | –9,2 | 45,5 |
| Температура замерзания | С | –105,5 | –103,5 | –130,8 | –131,0 |
| Критическая температура | С | 155 | 201,5 | 136,45 | 203,6 |
| Критическое давление | МПа | 4,1 | 4,25 | 4,138 | 2,952 |
| Критическая плотность | кг/м3 | 507 | 464 | 459 | 556 |
| Плотность жидкости при температуре 20 С | кг/м3 | 1316 | 1250 | 1113 | (при 25 С) 1543 |
| Плотность насыщенного пара при кипении | кг/м3 | (при 5 С) 5,146 | (при 30 С) 4,456 | (при –10 С) 4,668 | –– |
| Удельная теплоемкость жидкой фазы при 20 С | Дж/(кгК) | 1213 | 1133 | 1269 | –– |
| Удельная теплоемкость пара при давлении 0,1 МПа и температуре 20 С | Дж/(кгК) | 786 | 716 | 866 | –– |
| Удельная теплота испарения при температуре кипения | кДж/кг | 207,2 | 225,57 | 224,59 | 144,84 |
| Удельная теплопроводность при 20 С: жидкой фазы пара | Вт/(мК) | 0,0884 0,0107 | 0,0909 0,00903 | 0,086 0,0116 | –– –– |
| Вязкость при 20 С и давлении 0,1 МПа: жидкой фазы пара | мкПас | 327 10,8 | 412 10,1 | 239 11,0 | (при 25 С) 580 –– |
| Растворимость в воде при 20 С и давлении 0,1 МПа | % мас. | –– | 0,021 | 0,162 | –– |
| Растворимость воды в хладоне при 20 С | % мас. | –– | –– | 0,05 | –– |
| Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе | % об. | Нет | 10,2 (нижний) | 7,6–18,5 | –– |
| Температура самовоспламенения | С | –– | 520 | 590 | –– |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | Относительно ХФУ 11 | 0,02–0,08 | 0,11 | 0,065 | 0,025 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | Относительно СО2 | –– | 700 | 2300 | 180 |
| ПДКр.з. | мг/м3 | –– | 1000 | 3000 | –– |
| Класс опасности |  | –– | 4 | 4 | –– |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Физические свойства хладонов

# Трифторметан (фтороформ, хладон 23, ГФУ 23, HFC-23, R23)

| Давление пара, плотность и поверхностное натяжение на линии насыщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м | t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м |
| –140 | 0.0006 | 1620 | 0.039 | 26.0 | –55 | 0.3904 | 1338 | 16.79 | 11.1 |
| –135 | 0.0012 | 1607 | 0.071 | 25.1 | –50 | 0.4810 | 1316 | 20.56 | 10.2 |
| –130 | 0.0021 | 1593 | 0.124 | 24.2 | –45 | 0.5867 | 1293 | 24.97 | 9.41 |
| –125 | 0.0036 | 1579 | 0.206 | 23.3 | –40 | 0.7090 | 1270 | 30.12 | 8.60 |
| –120 | 0.0060 | 1565 | 0.330 | 22.4 | –35 | 0.8496 | 1245 | 36.12 | 7.80 |
| –115 | 0.0095 | 1550 | 0.509 | 21.5 | –30 | 1.010 | 1220 | 43.08 | 7.02 |
| –110 | 0.0146 | 1535 | 0.762 | 20.6 | –25 | 1.193 | 1193 | 51.17 | 6.25 |
| –105 | 0.0218 | 1519 | 1.110 | 19.7 | –20 | 1.399 | 1164 | 60.58 | 5.50 |
| –100 | 0.0318 | 1504 | 1.577 | 18.8 | –15 | 1.631 | 1134 | 71.55 | 4.77 |
| –95 | 0.0452 | 1487 | 2.189 | 18.0 | –10 | 1.891 | 1102 | 84.41 | 4.05 |
| –90 | 0.0628 | 1470 | 2.979 | 17.1 | –5 | 2.182 | 1067 | 99.62 | 3.36 |
| –85 | 0.0856 | 1453 | 3.979 | 16.2 | 0 | 2.505 | 1029 | 117.8 | 2.70 |
| –80 | 0.1144 | 1435 | 5.227 | 15.3 | 5 | 2.865 | 987.2 | 140.1 | 2.06 |
| –75 | 0.1505 | 1417 | 6.765 | 14.5 | 10 | 3.264 | 939.4 | 168.1 | 1.46 |
| –70 | 0.1948 | 1398 | 8.638 | 13.6 | 15 | 3.705 | 882.6 | 205.4 | 0.91 |
| –65 | 0.2487 | 1379 | 10.90 | 12.7 | 20 | 4.193 | 808.5 | 260.9 | 0.42 |
| –60 | 0.3135 | 1358 | 13.59 | 11.9 | 25 | 4.732 | 670.4 | 389.3 | 0.04 |

Калорические свойства на линии насыщения

| t, C | r, кДж/кг | h, кДж/кг× | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | s, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –140 | 279.4 | 735.4 | 1014.8 | 8.8203 | 10.919 | — | — |
| –135 | 276.4 | 740.9 | 1017.3 | 8.8670 | 10.861 | — | — |
| –130 | 273.3 | 746.5 | 1019.8 | 8.9007 | 10.810 | — | — |
| –125 | 270.2 | 752.1 | 1022.4 | 8.9351 | 10.763 | — | — |
| –120 | 267.0 | 757.8 | 1024.9 | 8.9770 | 10.721 | — | — |
| –115 | 263.7 | 763.6 | 1027.4 | 9.0265 | 10.682 | — | — |
| –110 | 260.4 | 769.4 | 1029.8 | 9.0502 | 10.646 | — | — |
| –105 | 257.0 | 775.3 | 1032.2 | 9.1151 | 10.613 | — | — |
| –100 | 253.4 | 781.3 | 1034.6 | 9.1207 | 10.584 | — | — |
| –95 | 249.6 | 787.4 | 1036.9 | 9.1551 | 10.557 | — | — |
| –90 | 245.7 | 793.5 | 1039.2 | 9.1890 | 10.531 | — | — |
| –85 | 241.7 | 799.7 | 1041.4 | 9.2223 | 10.507 | — | — |
| –80 | 237.5 | 805.9 | 1043.5 | 9.2551 | 10.485 | — | — |
| –75 | 233.2 | 812.2 | 1045.4 | 9.2873 | 10.464 | — | — |
| –70 | 228.7 | 818.6 | 1047.3 | 9.3189 | 10.445 | — | — |
| –65 | 224.1 | 825.0 | 1049.1 | 9.3499 | 10.427 | — | — |
| –60 | 219.3 | 831.5 | 1050.8 | 9.3803 | 10.409 | — | — |
| –55 | 214.4 | 839.3 | 1052.3 | 9.4102 | 10.393 | — | — |
| –50 | 209.2 | 844.5 | 1053.7 | 9.4395 | 10.377 | — | — |
| –45 | 203.8 | 850.1 | 1054.9 | 9.4682 | 10.362 | — | — |
| –40 | 198.3 | 857.7 | 1056.0 | 9.4964 | 10.347 | 0.828 | 0.856 |
| –35 | 192.5 | 867.2 | 1056.9 | 9.5242 | 10.333 | 0.991 | 0.899 |
| –30 | 186.5 | 871.1 | 1057.5 | 9.5516 | 10.319 | 1.127 | 0.944 |
| –25 | 180.1 | 877.8 | 1057.9 | 9.5788 | 10.305 | 1.247 | 0.998 |
| –20 | 173.3 | 884.8 | 1058.2 | 9.6058 | 10.291 | 1.356 | 1.064 |
| –15 | 165.8 | 891.9 | 1058.2 | 9.6327 | 10.277 | 1.459 | 1.144 |
| –10 | 158.3 | 899.4 | 1057.6 | 9.6603 | 10.262 | 1.563 | 1.241 |
| –5 | 149.7 | 907.1 | 1056.7 | 9.6885 | 10.246 | 1.676 | 1.366 |
| 0 | 140.0 | 915.3 | 1055.3 | 9.7175 | 10.230 | 1.815 | 1.538 |
| 5 | 129.1 | 924.1 | 1053.2 | 9.7482 | 10.212 | 2.002 | 1.789 |
| 10 | 116.0 | 934.0 | 1050.0 | 9.7819 | 10.192 | 2.273 | 2.167 |
| 15 | 99.5 | 945.3 | 1045.2 | 9.8200 | 10.166 | 2.674 | 2.740 |
| 20 | 78.0 | 959.3 | 1037.3 | 9.8661 | 10.132 | — | — |
| 25 | 36.4 | 982.0 | 1018.3 | 9.9403 | 10.062 | — | — |

Калорические свойства в однофазной области

| p, МПа |  | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) |  | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) |  | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изотерма –40 C |  |  |  | Изотерма 0 C |  |  |  | Изотерма 50 C |  |  |  |
| 0.01 |  | 454.7 | 3.800 | 0.643 |  | 481.9 | 3.917 | 0.696 |  | 518.7 | 4.046 | 0.766 |
| 0.05 |  | 453.9 | 3.606 | 0.651 |  | 481.4 | 3.725 | 0.700 |  | 518.4 | 3.854 | 0.768 |
| 0.1 |  | 453.0 | 3.521 | 0.663 |  | 480.8 | 3.641 | 0.706 |  | 518.0 | 3.771 | 0.772 |
| 0.5 |  | 444.8 | 3.304 | 0.774 |  | 475.7 | 3.436 | 0.759 |  | 514.8 | 3.573 | 0.798 |
| 1.0 |  | 248.5 | 2.423 | 0.824 |  | 468.7 | 3.335 | 0.843 |  | 510.6 | 3.481 | 0.834 |
| 2.0 |  | 248.6 | 2.420 | 0.810 |  | 451.5 | 3.204 | 1.149 |  | 501.6 | 3.377 | 0.925 |
| 5.0 |  | 249.1 | 2.412 | 0.774 |  | 299.2 | 2.619 | 1.604 |  | 465.7 | 3.181 | 1.564 |
| 10.0 |  | 250.2 | 2.400 | 0.727 |  | 296.9 | 2.594 | 1.431 |  | 385.8 | 2.896 | 2.337 |
| 20.0 |  | 253.0 | 2.380 | 0.661 |  | 296.2 | 2.560 | 1.299 |  | 366.6 | 2.801 | 1.490 |
|  | Изотерма 100 C |  |  |  | Изотерма 150 C |  |  |  | Изотерма 180 C |  |  |  |
| 0.01 |  | 558.8 | 4.161 | 0.836 |  | 602.1 | 4.269 | 0.902 |  | 629.7 | 4.331 | 0.938 |
| 0.05 |  | 558.6 | 3.969 | 0.838 |  | 602.0 | 4.077 | 0.904 |  | 629.6 | 4.140 | 0.939 |
| 0.1 |  | 558.3 | 3.886 | 0.839 |  | 601.8 | 3.995 | 0.904 |  | 629.4 | 4.057 | 0.940 |
| 0.5 |  | 556.1 | 3.691 | 0.854 |  | 600.1 | 3.800 | 0.913 |  | 628.0 | 3.864 | 0.947 |
| 1.0 |  | 553.2 | 3.603 | 0.874 |  | 598.1 | 3.715. | 0.925 |  | 626.2 | 3.779 | 0.956 |
| 2.0 |  | 547.4 | 3.509 | 0.918 |  | 593.9 | 3.625 | 0.950 |  | 622.7 | 3.690 | 0.975 |
| 5.0 |  | 527.9 | 3.360 | 1.096 |  | 580.7 | 3.492 | 1.039 |  | 611.8 | 3.563 | 1.040 |
| 10.0 |  | 490.6 | 3.199 | 1.560 |  | 557.8 | 3.367 | 1.220 |  | 593.4 | 3.448 | 1.162 |
| 20.0 |  | 444.6 | 3.025 | 1.590 |  | 520.6 | 3.215 | 1.435 |  | 562.1 | 3.310 | 1.343 |

Плотность в однофазной области , кг/м3

| p, МПа | t, C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –40 | –20 | 0 | 20 | 50 | 100 | 150 | 180 |
| 0.01 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| 0.05 | 1.82 | 1.67 | 1.55 | 1.44 | 1.31 | 1.13 | 1.00 | 0.93 |
| 0.10 | 3.68 | 3.37 | 3.12 | 2.90 | 2.62 | 2.26 | 1.99 | 1.86 |
| 0.50 | 20.05 | 17.92 | 16.29 | 14.98 | 13.41 | 11.47 | 10.05 | 9.36 |
| 1.00 | 1265 | 39.32 | 34.73 | 31.39 | 27.67 | 23.35 | 20.31 | 18.87 |
| 2.00 | 1271 | 1168 | 82.70 | 70.31 | 59.29 | 48.41 | 41.49 | 38.3» |
| 5.00 | 1285 | 1192 | 1072 | 878.1 | 201.4 | 136.8 | 110.6 | 100.3 |
| 10.00 | 1307 | 1233 | 1125 | 1005 | 737.1 | 342.8 | 244.4 | 214.1 |
| 15.00 | 1325 | 1249 | 1163 | 1066 | 892.7 | 566.7 | 389.0 | 333.5 |
| 20.00 | 1342 | 1270 | 1192 | 1108 | 967.5 | 712.4 | 518.2 | 444.7 |

Температурный коэффициент объемного расширения  103, K–1

| p, МПа | t, С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –40 | –20 | 0 | 20 | 50 | 100 | 50 | 180 |
| 0.01 | 4.318 | 3.970 | 3.675 | 3.421 | 3.101 | 2.683 | 2..365 | 2.208 |
| 0.05 | 4.435 | 4.049 | 3.730 | 3.461 | 3.126 | 2.697 | 2.373 | 2.214 |
| 0.10 | 4.588 | 4.151 | 3.801 | 3.512 | 3.159 | 2.713 | 2.382 | 2.221 |
| 0.50 | 6.189 | 5.134 | 4.449 | 3.960 | 3.434 | 2.852 | 2.461 | 2.279 |
| 1.00 | 3.617 | 7.035 | 5.537 | 4.652 | 3.829 | 3.039 | 2.563 | 2.353 |
| 2.00 | 3.513 | 5.047 | 9.920 | 6.790 | 4.845 | 3.461 | 2.780 | 2.508 |
| 5.00 | 3.253 | 4.379 | 6.555 | 17.40 | 12.74 | 5.230 | 3.542 | 3.023 |
| 10.00 | 2.932 | 3.696 | 4.750 | 6.717 | 15.98 | 9.542 | 4.987 | 3.922 |
| 15.00 | 2.697 | 3.266 | 3.914 | 4.839 | 7.203 | 9.364 | 5.839 | 4.534 |
| 20.00 | 2.516 | 2.963 | 3.408 | 3.962 | 5.115 | 6.787 | 5.614 | 4.617 |

Динамическая и кинематическая вязкость и теплопроводность на линии насыщения

| t, С | , мкПа×с | , мкПа×с | , мм2/с | , мм2/с | , мВт/(м×K) | , мВт/(м×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –140 | 1024 | 6.74 | 0.632 | 173 | 174 | 4.30 |
| –135 | 888 | 6.97 | 0.553 | 86.8 | 171 | 4.60 |
| –130 | 780 | 7.20 | 0.490 | 58.1 | 169 | 4.85 |
| –125 | 690 | 7.43 | 0.437 | 32.7 | 164 | 5.10 |
| –120 | 620 | 7.66 | 0.396 | 23.2 | 161 | 5.40 |
| –115 | 559 | 7.89 | 0.361 | 14.5 | 158 | 5.65 |
| –110 | 504 | 8.12 | 0.328 | 10.7 | 155 | 5.95 |
| –105 | 450 | 8.35 | 0.296 | 9.52 | 152 | 6.25 |
| –100 | 405 | 8.60 | 0.269 | 5.45 | 148 | 6.55 |
| –95 | 367 | 8.85 | 0.247 | 3.19 | 145 | 6.85 |
| –90 | 336 | 9.10 | 0.229 | 2.29 | 141 | 7.20 |
| –85 | 308 | 9.35 | 0.212 | 2.03 | 138 | 7.50 |
| –80 | 284 | 9.60 | 0.198 | 1.84 | 134 | 7.80 |
| –75 | 261 | 9.85 | 0.184 | 1.42 | 131 | 8.20 |
| –70 | 243 | 10.2 | 0.174 | 1.18 | 127 | 8.60 |
| –65 | 226 | 10.4 | 0.164 | 0.936 | 123 | 9.00 |
| –60 | 211 | 10.7 | 0.155 | 0.787 | 119 | 9.45 |
| –55 | 197 | 10.9 | 0.147 | 0.638 | 115 | 9.90 |
| –50 | 185 | 11.2 | 0.141 | 0.545 | 112 | 10.4 |
| –45 | 173 | 11.5 | 0.134 | 0.454 | 108 | 10.9 |
| –40 | 163 | 11.8 | 0.128 | 0.392 | 104 | 11.4 |
| –35 | 153 | 12.0 | 0.123 | 0.328 | 100 | 12.0 |
| –30 | 143 | 12.3 | 0.117 | 0.286 | 96.5 | 12.6 |
| –25 | 133 | 12.6 | 0.112 | 0.243 | 93.0 | 13.2 |
| –20 | 125 | 13.0 | 0.107 | 0.215 | 89.5 | 14.0 |
| –15 | 115 | 13.4 | 0.102 | 0.187 | 86.0 | 14.8 |
| –10 | 106 | 13.9 | 0.0995 | 0.165 | 82.5 | 15.6 |
| –5 | 98.0 | 14.4 | 0.0920 | 0.144 | 79.5 | 16.6 |
| 0 | 91.0 | 15.0 | 0.0884 | 0.127 | 76.5 | 17.7 |
| 5 | 84.0 | 15.7 | 0.0848 | 0.112 | 72.5 | 19.0 |
| 10 | 76.0 | 16.6 | 0.0809 | 0.0987 | 68.5 | 21.0 |
| 15 | 70.0 | 17.7 | 0.0788 | 0.0856 | 64.0 | 23.3 |

Динамическая вязкость и теплопроводность в однофазной области

| p, МПа | h, мкПа×с |  | l, мВт/(м×K) | h, мкПа×с |  | l, мВт/(м×K) | h, мкПа×с |  | l, мВт/(м×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изотерма –40 C |  |  | Изотерма 0 С |  |  | Изотерма 50 C |  |
| 0.1 | 11.54 |  | 9.76 | 13.53 |  | 11.92 | 15.95 |  | 14.63 |
| 1.0 | 165.0 |  | 103.3 | 13.71 |  | 13.71 | 16.08 |  | 16.06 |
| 5.0 | 174.1 |  | 107.7 | 101.0 |  | 79.7 | 19.28 |  | 24.9 |
| 10.0 | 184.7 |  | 112.3 | 115.9 |  | 86.2 | 49.5 |  | 58.6 |
| 20.0 | 205.0 |  | 116.6 | 134.8 |  | 93.4 | 79.4 |  | 77.1 |
|  |  | Изотерма 100 C |  |  | Изотерма 150 C |  |  | Изотерма 200 C |  |
| 0.1 | 18.31 |  | 17.34 | 20.6 |  | 20.0 | 22.8 |  | 22.8 |
| 1.0 | 18.40 |  | 18.55 | 20.7 |  | 21.1 | 22.9 |  | 23.7 |
| 5.0 | 20.2 |  | 24.3 | 21.9 |  | 25.7 | 23.8 |  | 27.6 |
| 10.0 | 26.0 |  | 35.2 | 25.1 |  | 32.6 | 26.0 |  | 32.8 |
| 20.0 | 49.7 |  | 59.2 | 37.2 |  | 48.6 | 33.0 |  | 44.0 |

Другие физические свойства

| Теплота образования стандартная H298, кДж/моль | –696.7 |
| --- | --- |
| Теплота плавления, кДж/моль | 4.06 |
| Теплота испарения при температуре кипения, кДж/моль | 16.75 |
| Показатель адиабаты cp/cv при 0 °C и 0,101 МПа | 1.191 |
| Дипольный момент, Клм | 5.510–30 (1.6515 D) |
| Пробивное напряжение пара относительно азота при 0,101 МПа и 25 °C | 1.04 |
| Относительная диэлектрическая проницаемость |  |
| жидкость при –82,9 °C | 19.78 |
| пар при 25 °C и 0,101 МПа | 1.0073 |
| Показатель преломления nD–73,3 | 1.215 |

Пентафторэтан ( хладон 125, ГФУ 125, HFC-125, R125)

| Давление пара, плотность и поверхностное натяжение на линии насыщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м | t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м |
| –100 | 0.0036 | 1560 | 0.2949 | 20.4 | –10 | 0.4681 | 1253 | 29.44 | 7.91 |
| –90 | 0.0081 | 1527 | 0.6375 | 18.9 | 0 | 0.6430 | 1214 | 40.47 | 6.68 |
| –80 | 0.0168 | 1495 | 1.256 | 17.4 | 10 | 0.8619 | 1173 | 54.75 | 5.48 |
| –70 | 0.0319 | 1462 | 2.289 | 16.0 | 20 | 1.131 | 1127 | 73.28 | 4.32 |
| –60 | 0.0561 | 1429 | 3.911 | 14.5 | 30 | 1.458 | 1077 | 97.66 | 3.21 |
| -50 | 0.0943 | 1396 | 6.327 | 13.1 | 40 | 1.852 | 1020 | 130.8 | 1.26 |
| –40 | 0.1495 | 1362 | 9.779 | 11.8 | 50 | 2.323 | 948.6 | 178.8 | 0.48 |
| –30 | 0.2268 | 1327 | 14.55 | 10.5 | 60 | 2.885 | 844.8 | 262.0 | 2.18 |
| –20 | 0.3313 | 1291 | 20.97 | 9.17 |  |  |  |  |  |

Калорические свойства на линии насыщения

| t, C | r, кДж/кг | h, кДж/кг× | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | s, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –100 | 181.4 | 264.2 | 445.7 | 2.9129 | 3.9634 | 0.987 | 0.548 |
| –90 | 176.9 | 274.2 | 451.1 | 2.9690 | 3.9371 | 1.011 | 0.575 |
| –80 | 172.2 | 284.4 | 456.7 | 3.0232 | 3.9169 | 1.031 | 0.601 |
| –70 | 167.5 | 294.9 | 462.4 | 3.0757 | 3.9017 | 1.049 | 0.628 |
| –60 | 162.6 | 305.4 | 468.1 | 3.1265 | 3.8904 | 1.066 | 0.655 |
| –50 | 157.6 | 316.2 | 473.8 | 3.1757 | 3.8823 | 1.083 | 0.684 |
| –40 | 152.3 | 327.1 | 479.5 | 3.2235 | 3.8768 | 1.101 | 0.714 |
| –30 | 146.8 | 338.3 | 485.1 | 3.2699 | 3.8733 | 1.120 | 0.747 |
| –20 | 140.9 | 349.6 | 490.5 | 3.3153 | 3.8713 | 1.141 | 0.783 |
| –10 | 134.6 | 361.2 | 495.8 | 3.3596 | 3.8704 | 1.166 | 0.824 |
| 0 | 127.8 | 373.0 | 500.7 | 3.4032 | 3.8703 | 1.196 | 0.871 |
| 10 | 120.3 | 385.1 | 505.4 | 3.4462 | 3.8702 | 1.235 | 0.928 |
| 20 | 111.9 | 397.7 | 509.6 | 3.4889 | 3.8701 | 1.286 | 1.001 |
| 30 | 102.4 | 410.7 | 513.1 | 3.5317 | 3.8689 | 1.361 | 1.105 |
| 40 | 91.10 | 424.5 | 515.6 | 3.5753 | 3.8658 | 1.483 | 1.274 |
| 50 | 76.85 | 439.5 | 516.4 | 3.6210 | 3.8585 | 1.734 | 1.634 |
| 60 | 55.87 | 457.2 | 513.1 | 3.6729 | 3.8405 | 2.633 | 3.146 |

Динамическая вязкость и теплопроводность на линии насыщения

| t, °C | , мкПа×с | , мкПа×с | , мВт/(мК) | l, мВт/(мK) | t, °C | , мкПа×с | , мкПа×с | , мВт/(мК) | l, мВт/(мK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –100 | 978 | 7.41 | 1012 | 5.51 | –10 | 211 | 11.6 | 638 | 11.1 |
| –90 | 785 | 7.82 | 955 | 6.04 | 0 | 184 | 12.2 | 606 | 11.9 |
| –80 | 651 | 8.25 | 903 | 6.57 | 10 | 160 | 12.9 | 576 | 12.8 |
| –70 | 546 | 8.67 | 856 | 7.13 | 20 | 138 | 13.7 | 545 | 13.7 |
| –60 | 460 | 9.11 | 814 | 7.71 | 30 | 119 | 14.5 | 513 | 14.8 |
| –50 | 389 | 9.55 | 774 | 8.31 | 40 | 101 | 15.6 | 479 | 16.1 |
| –40 | 331 | 10.0 | 737 | 8.95 | 50 | 82.8 | 17.1 | 470 | 20.3 |
| –30 | 283 | 10.5 | 703 | 9.61 | 60 | 63.4 | 20.0 | 467 | 29.2 |
| –20 | 244 | 11.0 | 669 | 10.3 |  |  |  |  |  |

Октафторциклобутан (перфторциклобутан, хладон С318, ФУ С318, FC-C318, RC318)

| Давление пара, плотность и поверхностное натяжение на линии насыщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м | t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м |
| –40 | 0.0192 | 1734 | 2.010 | 15.9 | 40 | 0.4917 | 1438 | 44.29 | 6.53 |
| –30 | 0.0332 | 1698 | 3.361 | 14.6 | 50 | 0.6481 | 1393 | 58.78 | 5.47 |
| –20 | 0.0546 | 1663 | 5.350 | 13.4 | 60 | 0.8392 | 1343 | 77.28 | 4.44 |
| –10 | 0.0856 | 1628 | 8.169 | 12.2 | 70 | 1.070 | 1287 | 101.1 | 3.45 |
| 0 | 0.1290 | 1593 | 12.04 | 11.0 | 80 | 1.345 | 1224 | 132.2 | 2.52 |
| 10 | 0.1879 | 1557 | 17.24 | 9.87 | 90 | 1.670 | 1149 | 174.5 | 1.22 |
| 20 | 0.2655 | 1520 | 24.07 | 8.73 | 100 | 2.054 | 1053 | 236.5 | 0.90 |
| 30 | 0.3655 | 1480 | 32.93 | 7.62 | 110 | 2.507 | 907.6 | 348.7 | 0.20 |

Калорические свойства на линии насыщения

| t, C | r, кДж/кг | h, кДж/кг× | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | s, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –40 | 128.60 | 458.74 | 587.34 | 0.8371 | 1.3887 | 1.006 | 0.683 |
| –30 | 125.02 | 468.85 | 593.88 | 0.8795 | 1.3937 | 1.017 | 0.704 |
| –20 | 121.41 | 479.09 | 600.50 | 0.9207 | 1.4003 | 1.029 | 0.725 |
| –10 | 117.73 | 489.46 | 607.19 | 0.9608 | 1.4082 | 1.044 | 0.746 |
| 0 | 113.92 | 500.00 | 613.91 | 1.0000 | 1.4171 | 1.061 | 0.768 |
| 10 | 109.92 | 510.71 | 620.63 | 1.0384 | 1.4266 | 1.079 | 0.791 |
| 20 | 105.71 | 521.61 | 627.31 | 1.0761 | 1.4366 | 1.099 | 0.816 |
| 30 | 101.21 | 532.71 | 633.92 | 1.1131 | 1.4469 | 1.121 | 0.843 |
| 40 | 96.36 | 544.05 | 640.41 | 1.1496 | 1.4573 | 1.146 | 0.874 |
| 50 | 91.09 | 555.64 | 646.74 | 1.1857 | 1.4676 | 1.176 | 0.911 |
| 60 | 85.28 | 567.54 | 652.83 | 1.2215 | 1.4775 | 1.213 | 0.957 |
| 70 | 78.77 | 579.82 | 658.59 | 1.2573 | 1.4869 | 1.263 | 1.016 |
| 80 | 71.29 | 592.59 | 663.87 | 1.2933 | 1.4952 | 1.337 | 1.103 |
| 90 | 62.35 | 606.03 | 668.38 | 1.3301 | 1.5018 | 1.458 | 1.249 |
| 100 | 50.91 | 620.60 | 671.51 | 1.3687 | 1.5052 | 1.720 | 1.577 |
| 110 | 33.37 | 637.76 | 671.13 | 1.4129 | 1.5000 | 2.918 | 3.155 |

Калорические свойства в однофазной области

| p, МПа | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изотерма –20 °C |  |  | Изотерма 0 °C |  |  | Изотерма 40 °C |  |  |
| 0.1 | 479.15 | 0.9207 | 1.029 | 614.45 | 1.4291 | 0.761 | 645.92 | 1.5365 | 0.814 |
| 1.0 | 479.36 | 0.9195 | 1.028 | 500.21 | 0.9988 | 1.058 | 544.06 | 1.1485 | 1.141 |
| 2.0 | 479.64 | 0.9183 | 1.027 | 500.46 | 0.9974 | 1.056 | 544.11 | 1.1465 | 1.132 |
| 5.0 | 480.52 | 0.9147 | 1.025 | 501.25 | 0.9935 | 1.049 | 544.42 | 1.1409 | 1.111 |
| 10.0 | 482.03 | 0.9090 | 1.023 | 502.66 | 0.9874 | 1.042 | 545.27 | 1.1329 | 1.089 |
| 20.0 | 485.15 | 0.8982 | 1.024 | 505.71 | 0.9764 | 1.034 | 547.69 | 1.1198 | 1.066 |
|  | Изотерма 80 °C |  |  | Изотерма 120 °C |  |  | Изотерма 160 °C |  |  |
| 0.1 | 679.61 | 1.6377 | 0.870 | 715.47 | 1.7338 | 0.922 | 753.38 | 1.8255 | 0.969 |
| 1.0 | 669.62 | 1.5207 | 0.974 | 708.40 | 1.6247 | 0.975 | 747.94 | 1.7205 | 1.003 |
| 2.0 | 592.00 | 1.2902 | 1.296 | 697.73 | 1.5744 | 1.129 | 741.03 | 1.6794 | 1.063 |
| 5.0 | 590.57 | 1.2795 | 1.208 | 642.87 | 1.4196 | 1.406 | 709.89 | 1.5816 | 1.662 |
| 10.0 | 589.97 | 1.2671 | 1.151 | 637.96 | 1.3958 | 1.208 | 688.81 | 1.5189 | 1.325 |
| 20.0 | 591.04 | 1.2500 | 1.106 | 636.63 | 1.3722 | 1.131 | 683.66 | 1.4861 | 1.212 |

Продолжение

| p, МПа | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изотерма 200 °C |  |  | Изотерма 250 °C |  |  | Изотерма 300 °C |  |  |
| 0.1 | 792.93 | 1.9129 | 1.012 | 844.71 | 2.0169 | 1.05» | 898.68 | 2.1154 | 1.099 |
| 1.0 | 788.70 | 1.8105 | 1.035 | 841.43 | 1.9164 | 1.074 | 896.02 | 2.0160 | 1.109 |
| 2.0 | 783.57 | 1.7733 | 1.069 | 837.59 | 1.8818 | 1.093 | 892.96 | 1.9829 | 1.122 |
| 5.0 | 765.58 | 1.7048 | 1.247 | 825.41 | 1.8251 | 1.170 | 883.68 | 1.9315 | 1.165 |
| 10.0 | 742.76 | 1.6380 | 1.351 | 808.51 | 1.7702 | 1.275 | 870.84 | 1.8840 | 1.227 |
| 20.0 | 733.00 | 1.5950 | 1.249 | 795.80 | 1.7212 | 1.258 | 858.57 | 1.8358 | 1.252 |
|  | Изотерма 350 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | 954.53 | 2.2088 | 1.134 |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 952.27 | 2.1181 | 1.140 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 949.72 | 2.0778 | 1.149 |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | 942.16 | 2.0293 | 1.176 |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 | 931.75 | 1.9859 | 1.213 |  |  |  |  |  |  |
| 20.0 | 921.07 | 1.9403 | 1.248 |  |  |  |  |  |  |

Плотность в однофазной области , кг/м3

| p, МПа | t, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –20 | 0 | 20 | 80 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 0.05 | 4.888 | 4.499 | 4.172 | 3.436 | 2.926 | 2.550 | 2.304 | 2.101 | 1.972 |
| 0.1 | 1663 | 9.206 | 8.491 | 6.933 | 5.880 | 5.114 | 4.616 | 4.208 | 3.867 |
| 0.5 | 1665 | 1595 | 1521 | 37.52 | 30.65 | 26.19 | 23.44 | 21.25 | 19.46 |
| 1.0 | 1667 | 1597 | 1524 | 85.65 | 64.97 | 54.04 | 47.81 | 43.04 | 39.21 |
| 2.0 | 1670 | 1602 | 1530 | 1243 | 150.5 | 115.7 | 99.55 | 88.19 | 79.53 |
| 3.0 | 1674 | 1606 | 1536 | 1266 | 282.2 | 186.9 | 155.5 | 135.4 | 120.9 |
| 4.0 | 1678 | 1610 | 1542 | 1284 | 553.0 | 275.4 | 217.8 | 185.4 | 163.5 |
| 5.0 | 1681 | 1614 | 1547 | 1301 | 823.8 | 363.9 | 280.0 | 235.4 | 206.0 |
| 10.0 | 1697 | 1634 | 1571 | 1362 | 1095 | 783.6 | 594.0 | 485.1 | 416.5 |
| 15.0 | 1712 | 1651 | 1591 | 1400 | 1174 | 924.8 | 759.4 | 646.1 | 564.7 |
| 20.0 | 1727 | 1668 | 1611 | 1438 | 1253 | 1066 | 924.8 | 807.1 | 712.8 |

Температурный коэффициент объемного расширения  103, K–1

| p, МПа | t, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | l00 | 140 | 180 | 220 |
| 0.01 | 3.720 | 3.454 | 3.225 | 3.026 | 2.850 | 2.694 | 2.430 | 2.213 | 2.032 |
| 0.05 | 3.971 | 3.633 | 3.357 | 3.125 | 2.926 | 2.754 | 2.468 | 2.238 | 2.050 |
| 0.1 | 4.325 | 3.879 | 3.533 | 3.256 | 3.026 | 2.831 | 2.516 | 2.270 | 2.072 |
| 0.5 | 2.307 | 2.491 | 2.873 | 4.718 | 4.048 | 3.578 | 2.953 | 2.548 | 2.258 |
| 1.0 | 2.279 | 2.449 | 2.798 | 3.536 | 6.493 | 5.064 | 3.667 | 2.956 | 2.515 |
| 2.0 | 2.227 | 2.371 | 2.663 | 3.248 | 4.659 | 20.353 | 6.176 | 4.055 | 3.125 |
| 5.0 | 2.089 | 2.174 | 2.352 | 2.675 | 3.268 | 4.497 | 17.473 | 10.194 | 5.570 |
| 10.0 | 1.908 | 1.933 | 2.011 | 2.153 | 2.378 | 2.721 | 3.971 | 5.606 | 5.468 |
| 15.0 | 1.767 | 1.758 | 1.785 | 1.849 | 1.952 | 2.099 | 2.539 | 3.100 | 3.452 |
| 20.0 | 1.653 | 1.623 | 1.621 | 1.645 | 1.692 | 1.763 | 1.968 | 2.222 | 2.434 |

Динамическая вязкость и теплопроводность на линии насыщения

| t, °C | , мкПа×с | , мкПа×с | , мВт/(мК) | l, мВт/(мK) | t, °C | , мкПа×с | , мкПа×с | , мВт/(мК) | l, мВт/(мK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –30 | 947 | 9.90 | 81.0 | 8.80 | 50 | 289 | 14.3 | 59.0 | 14.7 |
| –20 | 776 | 10.3 | 78.2 | 9.4 | 60 | 248 | 15.0 | 56.6 | 15.8 |
| –10 | 648 | 10.7 | 75.4 | 10.0 | 70 | 213 | 15.9 | 54.3 | 17.1 |
| 0 | 573 | 11.8 | 72.6 | 10.6 | 80 | 176 | 17.1 | 52.2 | 19.4 |
| 10 | 497 | 12.2 | 69.8 | 11.3 | 90 | 141 | 18.8 | 49.9 | 22.8 |
| 20 | 436 | 12.7 | 67.0 | 12.1 | 100 | 111 | 21.6 | 48.0 | 27.7 |
| 30 | 377 | 13.2 | 64.3 | 12.9 | 110 | 77.7 | 28.6 | — | 35.0 |
| 40 | 332 | 13.8 | 61.7 | 13.8 |  |  |  |  |  |

| Динамическая вязкость и теплопроводность в однофазной области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p, МПа | h, мкПа×с | l, мВт/(м×K) | h, мкПа×с | l, мВт/(м×K) | h, мкПа×с | l, мВт/(м×K) | h, мкПа×с | l, мВт/(м×K) |
|  | Изотерма –30°C |  | Изотерма 0 °C |  | Изотерма 20 °C |  | Изотерма 40 °C |  |
| 0.1 | 947 | 81.0 | 11.7 | 10.6 | 12.6 | 11.8 | 13.4 | 13.3 |
| 1.0 | 971 | 81.5 | 573 | 73.1 | 440 | 67.6 | 338 | 62.1 |
| 5.0 | 1066 | 83.1 | 616 | 74.9 | 474 | 69.8 | 377 | 64.8 |
| 10.0 | 1214 | 85.2 | 670 | 77.4 | 514 | 72.7 | 418 | 68.0 |
| 20.0 | — | 89.1 | 797 | 82.1 | 617 | 77.7 | 489 | 73.6 |
|  | Изотерма 60 °C |  | Изотерма 80 °C |  | Изотерма 100 °C |  | Изотерма 160 °C |  |
| 0.1 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 16.2 | 15.9 | 17.6 | 18.3 | 22.0 |
| 1.0 | 249 | 56.9 | 16.0 | 17.1 | 16.6 | 18.4 | 18.9 | 22.4 |
| 5.0 | 288 | 60.2 | 222 | 56.0 | 158 | 52.2 | — | — |
| 10.0 | 330 | 63.6 | 265 | 59.7 | 211 | 56.4 | 98.7 | 47.6 |
| 20.0 | 404 | 69.8 | 331 | 66.2 | 275 | 63.2 | 161 | 55.8 |

Декафторбутан (перфторбутан, хладон 31-10, ФУ 31-10, FC 31-10, R31-10)

| Давление пара, плотность и поверхностное натяжение на линии насыщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м | t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м |
| –70 | 0.0020 | 1956 | 0.288 | 17.6 | 30 | 0.3138 | 1561 | 34.05 | 6.67 |
| –60 | 0.0044 | 1920 | 0.591 | 16.5 | 40 | 0.4227 | 1515 | 45.99 | 5.70 |
| –50 | 0.0087 | 1883 | 1.122 | 15.3 | 50 | 0.5578 | 1466 | 61.29 | 4.74 |
| –40 | 0.0160 | 1846 | 1.996 | 14.1 | 60 | 0.7228 | 1413 | 80.94 | 3.82 |
| –30 | 0.0279 | 1808 | 3.357 | 13.0 | 70 | 0.9221 | 1356 | 106.5 | 2.94 |
| –20 | 0.0460 | 1769 | 5.378 | 11.9 | 80 | 1.161 | 1291 | 140.4 | 2.11 |
| –10 | 0.0725 | 1729 | 8.266 | 10.8 | 90 | 1.445 | 1215 | 187.5 | 1.36 |
| 0 | 0.1098 | 1689 | 12.27 | 9.73 | 100 | 1.782 | 1116 | 260.3 | 0.67 |
| 10 | 0.1605 | 1648 | 17.66 | 8.69 | 110 | 2.181 | 939.2 | 418.9 | 0.14 |
| 20 | 0.2275 | 1605 | 24.78 | 7.67 |  |  |  |  |  |

Калорические свойства на линии насыщения

| t, C | r, кДж/кг | h, кДж/кг× | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | s, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –70 | 115.6 | 181.4 | 297.0 | 2.8691 | 3.4400 | 0.916 | 0.641 |
| –60 | 112.7 | 190.7 | 303.4 | 2.9137 | 3.4444 | 0.940 | 0.667 |
| –50 | 109.9 | 200.2 | 310.1 | 2.9573 | 3.4512 | 0.962 | 0.692 |
| –40 | 107.0 | 209.9 | 316.9 | 2.9999 | 3.4600 | 0.982 | 0.717 |
| –30 | 104.0 | 219.9 | 323.9 | 3.0415 | 3.4702 | 1.000 | 0.740 |
| –20 | 101.0 | 229.9 | 331.0 | 3.0821 | 3.4817 | 1.017 | 0.763 |
| –10 | 97.9 | 240.2 | 338.1 | 3.1218 | 3.4942 | 1.034 | 0.787 |

Продолжение

| t, C | r, кДж/кг | h, кДж/кг× | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | s, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 94.7 | 250.6 | 345.3 | 3.1606 | 3.5074 | 1.050 | 0.811 |
| 10 | 91.3 | 261.2 | 352.6 | 3.1986 | 3.5210 | 1.067 | 0.835 |
| 20 | 87.8 | 272.0 | 359.8 | 3.2358 | 3.5350 | 1.084 | 0.860 |
| 30 | 84.0 | 282.9 | 366.9 | 3.2723 | 3.5491 | 1.103 | 0.888 |
| 40 | 80.0 | 294.1 | 374.0 | 3.3083 | 3.5632 | 1.124 | 0.918 |
| 50 | 75.6 | 305.4 | 381.0 | 3.3437 | 3.5771 | 1.149 | 0.952 |
| 60 | 70.7 | 317.0 | 387.7 | 3.3787 | 3.5906 | 1.179 | 0.993 |
| 70 | 65.3 | 328.9 | 394.2 | 3.4134 | 3.6034 | 1.219 | 1.046 |
| 80 | 59.0 | 341.2 | 400.3 | 3.4482 | 3.6151 | 1.276 | 1.124 |
| 90 | 51.5 | 354.1 | 405.5 | 3.4835 | 3.6250 | 1.376 | 1.258 |
| 100 | 41.5 | 367.9 | 409.4 | 3.5202 | 3.6313 | 1.612 | 1.597 |
| 110 | 23.8 | 384.8 | 408.6 | 3.5638 | 3.6260 | 3.910 | 4.866 |

Октафторпропан (перфторпропан, хладон 218, ФУ 218, FC 218, R218)

| Давление пара, плотность и поверхностное натяжение на линии насыщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м | t, C | p, МПа | , кг/м3 | , кг/м3 | , мН/м |
| –100 | 0.0016 | 1824 | 0.214 | 19.1 | –10 | 0.2955 | 1500 | 27.50 | 7.64 |
| –90 | 0.0040 | 1792 | 0.490 | 17.7 | 0 | 0.4154 | 1455 | 38.56 | 6.51 |
| –80 | 0.0086 | 1760 | 1.010 | 16.3 | 10 | 0.5693 | 1406 | 53.27 | 5.41 |
| –70 | 0.0171 | 1727 | 1.903 | 15.0 | 20 | 0.7631 | 1353 | 72.85 | 4.34 |
| –60 | 0.0313 | 1693 | 3.336 | 13.7 | 30 | 1.003 | 1294 | 99.05 | 3.32 |
| –50 | 0.0538 | 1658 | 5.512 | 12.4 | 40 | 1.296 | 1226 | 134.6 | 2.35 |
| –40 | 0.0877 | 1621 | 8.674 | 11.2 | 50 | 1.648 | 1145 | 184.4 | 1.47 |
| –30 | 0.1368 | 1583 | 13.12 | 9.98 | 60 | 2.067 | 1040 | 260.2 | 0.71 |
| –20 | 0.2042 | 1543 | 19.24 | 8.80 | 65 | 2.303 | 965 | 319.7 | 0.38 |

Калорические свойства на линии насыщения

| t, C | r, кДж/кг | h, кДж/кг× | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | s, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) | cp, кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –100 | 125.4 | 405.54 | 530.95 | 0.5745 | 1.2888 | 0.945 | 0.556 |
| –90 | 122.7 | 413.87 | 536.61 | 0.6212 | 1.2885 | 0.916 | 0.578 |
| –80 | 119.6 | 422.67 | 542.50 | 0.6691 | 1.2884 | 0.886 | 0.598 |
| –70 | 116.8 | 431.72 | 548.61 | 0.7137 | 1.2891 | 0.887 | 0.617 |
| –60 | 114.2 | 440.67 | 554.92 | 0.7567 | 1.2927 | 0.904 | 0.635 |
| –50 | 111.5 | 449.82 | 561.40 | 0.7986 | 1.2986 | 0.926 | 0.652 |
| –40 | 108.7 | 459.22 | 567.88 | 0.8397 | 1.3062 | 0.951 | 0.669 |
| –30 | 105.7 | 468.89 | 574.60 | 0.8802 | 1.3149 | 0.981 | 0.686 |
| –20 | 102.2 | 478.89 | 581.16 | 0.9203 | 1.3243 | 1.016 | 0.706 |
| –10 | 98.3 | 489.25 | 587.58 | 0.9602 | 1.3338 | 1.054 | 0.732 |
| 0 | 93.7 | 500.00 | 593.75 | 1.0000 | 1.3432 | 1.094 | 0.766 |
| 10 | 88.4 | 511.15 | 599.56 | 1.0397 | 1.3519 | 1.137 | 0.813 |
| 20 | 82.1 | 522.72 | 604.91 | 1.0793 | 1.3597 | 1.183 | 0.881 |
| 30 | 74.9 | 534.73 | 609.70 | 1.1190 | 1.3663 | 1.238 | 0.980 |
| 40 | 66.5 | 547.28 | 613.83 | 1.1590 | 1.3715 | 1.319 | 1.128 |
| 50 | 56.5 | 560.62 | 617.13 | 1.2000 | 1.3748 | 1.469 | 1.360 |
| 60 | 43.6 | 575.43 | 619.05 | 1.2439 | 1.3749 | 1.874 | 1.838 |
| 65 | 34.8 | 584.84 | 618.84 | 1.2688 | 1.3718 | 2.562 | 2.500 |

Калорические свойства в однофазной области

| p, МПа | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) | h, кДж/кг | s, кДж/(кг×K) | cp , кДж/(кг×K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изотерма –100 °C |  |  | Изотерма –60 °C |  |  | Изотерма –20 °C |  |  |
| 0.1 | 405.6 | 0.5744 | 0.545 | 440.7 | 0.7566 | 0.904 | 581.7 | 1.3568 | 0.702 |
| 1.0 | 405.9 | 0.5736 | 0.544 | 441.0 | 0.7555 | 0.902 | 479.1 | 0.9189 | 1.012 |
| 2.0 | 406.3 | 0.5726 | 0.544 | 441.3 | 0.7543 | 0.900 | 479.3 | 0.9172 | 1.007 |
| 5.0 | 407.5 | 0.5699 | 0.542 | 442.4 | 0.7509 | 0.896 | 480.0 | 0.9125 | 0.996 |
| 10.0 | 409.4 | 0.5654 | 0.539 | 444.1 | 0.7455 | 0.889 | 481.4 | 0.9055 | 0.983 |
| 20.0 | 413.3 | 0.5568 | 0.535 | 447.8 | 0.7356 | 0.880 | 484.6 | 0.8935 | 0.968 |
|  | Изотерма 20 °C |  |  | Изотерма 60 °C |  |  | Изотерма 100 °C |  |  |
| 0.1 | 611.2 | 1.4649 | 0.773 | 643.4 | 1.5679 | 0.838 | 678.1 | 1.6661 | 0.894 |
| 1.0 | 522.7 | 1.0786 | 1.178 | 637.7 | 1.4532 | 0.896 | 673.5 | 1.5560 | 0.924 |
| 2.0 | 522.5 | 1.0756 | 1.160 | 621.4 | 1.3826 | 1.576 | 666.7 | 1.5115 | 1.009 |
| 5.0 | 522.5 | 1.0681 | 1.128 | 571.2 | 1.2236 | 1.379 | 623.9 | 1.3728 | 1.827 |
| 10.0 | 523.1 | 1.0584 | 1.103 |  |  |  |  |  |  |
| 20.0 | 525.5 | 1.0436 | 1.079 |  |  |  |  |  |  |
|  | Изотерма 140 °C |  |  | Изотерма 180 °C |  |  | Изотерма 200 °C |  |  |
| 0.1 | 714.8 | 1.7596 | 0.941 | 753.3 | 1.8484 | 0.981 | 773.1 | 1.8911 | 0.998 |
| 1.0 | 711.4 | 1.6522 | 0.967 | 750.9 | 1.7434 | 1.006 | 771.1 | 1.7872 | 1.022 |
| 2.0 | 706.7 | 1.6135 | 1.005 | 747.5 | 1.7076 | 1.033 | 768.3 | 1.7525 | 1.047 |
| 5.0 | 687.3 | 1.5352 | 1.246 | 734.1 | 1.6434 | 1.131 | 756.7 | 1.6920 | 1.123 |

Плотность в однофазной области , кг/м3

| p, МПа | t, C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –60 | –20 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 200 |
| 0.05 | 1693 | 4.510 | 3.899 | 3.416 | 3.045 | 2.747 | 2.503 | 2.396 |
| 0.1 | 1693 | 9.126 | 7.848 | 6.877 | 6.119 | 5.513 | 5.020 | 4.805 |
| 0.5 | 1694 | 1545 | 43.16 | 36.46 | 31.85 | 28.38 | 25.66 | 24.52 |
| 1.0 | 1696 | 1547 | 1357 | 80.15 | 67.33 | 58.91 | 52.72 | 50.18 |
| 2.0 | 1699 | 1553 | 1371 | 236.4 | 154.4 | 127.3 | 110.6 | 104.2 |
| 3.0 | 1701 | 1558 | 1384 | 1131 | 284.1 | 207.5 | 172.9 | 160.9 |
| 4.0 | 1704 | 1563 | 1396 | 1176 | 550.4 | 302.9 | 239.7 | 220.0 |
| 5.0 | 1707 | 1568 | 1407 | 1208 | 844.8 | 416.4 | 312.4 | 282.3 |
| 10.0 | 1721 | 1592 | 1452 | — | — | — | — | — |
| 15.0 | 1734 | 1613 | 1487 | — | — | — | — | — |
| 20.0 | 1747 | 1633 | 1515 | — | — | — | — | — |

Температурный коэффициент объемного расширения  103, K–1

| p, МПа | t, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –40 | –20 | 0 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 |
| 0.01 | 4.369 | 4.005 | 3.700 | 3.440 | 3.018 | 2.690 | 2.427 | 2.211 | 2.031 |
| 0.05 | 4.713 | 4.237 | 3.863 | 3.557 | 3.084 | 2.730 | 2.453 | 2.229 | 2.043 |
| 0.1 | 2.509 | 4.560 | 4.083 | 3.714 | 3.170 | 2.782 | 2.486 | 2.251 | 2.058 |
| 0.5 | 2.487 | 2.647 | 3.027 | 5.509 | 4.008 | 3.246 | 2.769 | 2.435 | 2.184 |
| 1.0 | 2.460 | 2.606 | 2.953 | 3.734 | 5.685 | 3.994 | 3.180 | 2.686 | 2.348 |
| 2.0 | 2.409 | 2.530 | 2.821 | 3.442 | 24.22 | 6.540 | 4.252 | 3.267 | 2.70» |
| 5.0 | 2.273 | 2.335 | 2.509 | 2.854 | 4.986 | 18.51 | 9.525 | 5.410 | 3.823 |
| 10.0 | 2.090 | 2.092 | 2.161 | 2.309 | 2.954 | 4.412 | 5.946 | 5.429 | 4.299 |
| 15.0 | 1.945 | 1.911 | 1.926 | 1.988 | 2.266 | 2.768 | 3.363 | 3.626 | 3.419 |
| 20.0 | 1.827 | 1.771 | 1.754 | 1.771 | 1.898 | 2.128 | 2.403 | 2.599 | 2.617 |

Динамическая вязкость и теплопроводность на линии насыщения

| t, °C | , мкПа×с | , мкПа×с | , мВт/(мК) | l, мВт/(мK) | t, °C | , мкПа×с | , мкПа×с | , мВт/(мК) | l, мВт/(мK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –140 | 7780 | 6.14 | 101.5 | 1.80 | –30 | 397 | 11.2 | 63.2 | 9.58 |
| –130 | 4530 | 6.35 | 97.8 | 2.42 | –20 | 338 | 11.7 | 60.4 | 10.3 |
| –120 | 3040 | 7.04 | 94.1 | 3.11 | –10 | 289 | 12.3 | 57.5 | 11.1 |
| –110 | 2190 | 7.49 | 90.5 | 3.82 | 0 | 247 | 12.9 | 54.8 | 11.9 |
| –100 | 1630 | 7.95 | 86.8 | 4.50 | 10 | 211 | 13.6 | 52.2 | 12.8 |
| –90 | 1250 | 8.38 | 83.3 | 5.21 | 20 | 179 | 14.4 | 49.5 | 13.8 |
| –80 | 1010 | 8.84 | 79.7 | 6.01 | 30 | 152 | 15.2 | 46.9 | 14.9 |
| –70 | 813 | 9.28 | 76.2 | 6.65 | 40 | 129 | 16.4 | 44.5 | 16.3 |
| –60 | 670 | 9.74 | 72.8 | 7.43 | 50 | 105 | 17.9 | 41.9 | 18.0 |
| –50 | 557 | 10.2 | 69.4 | 8.10 | 60 | 82 | 20.3 | 39.2 | 20.5 |
| –40 | 469 | 10.7 | 66.3 | 8.81 | 70 | 64 | 24.3 | 36.3 | 24.8 |

| Динамическая вязкость и теплопроводность в однофазной области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p, МПа | h, мкПа×с | l, мВт/(м×K) | h, мкПа×с | l, мВт/(м×K) | h, мкПа×с | l, мВт/(м×K) | h, мкПа×с | l, мВт/(м×K) |
|  | Изотерма –140°C |  | Изотерма –100 °C |  | Изотерма –60 °C |  | Изотерма –20 °C |  |
| 0.1 | 7780 | 101.5 | 1630 | 86.8 | 670 | 72.8 | 11.6 | 10.3 |
| 1.0 | 7900 | 101.6 | 1650 | 87.0 | 680 | 73.2 | 345 | 66.7 |
| 5.0 | 9050 | 102.1 | 1760 | 88.1 | 724 | 74.6 | 377 | 68.5 |
| 10.0 | 9400 | 102.6 | 1910 | 89.0 | 790 | 76.9 | 420 | 71.1 |
| 20.0 | 11640 | 104.2 | 2190 | 92.0 | 918 | 80.4 | 495 | 75.1 |
|  | Изотерма 0 °C |  | Изотерма 20°C |  | Изотерма 40 °C |  | Изотерма 60 °C |  |
| 0.1 | 12.4 | 11.7 | 13.3 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.9 |
| 1.0 | 255 | 55.2 | 179 | 49.8 | 15.6 | 15.4 | 16.2 | 16.7 |
| 5.0 | 281 | 57.7 | 210 | 52.8 | 157 | 48.1 | 114 | 43.9 |
| 10.0 | 317 | 60.6 | 244 | 56.2 | 188 | 52.1 | 146 | 48.5 |
| 20.0 | 383 | 65.9 | 304 | 61.9 | 243 | 58.4 | 197 | 55.2 |
|  | Изотерма 100 °C |  | Изотерма 150°C |  |  |  |  |  |
| 0.1 | 16.5 | 18.8 | 18.4 | 22.3 |  |  |  |  |
| 1.0 | 17.6 | 19.3 | 19.3 | 22.8 |  |  |  |  |
| 5.0 | 50 | — | 27 | 29.6 |  |  |  |  |
| 10.0 | 91 | 43.0 | 55 | 39.1 |  |  |  |  |
| 20.0 | 135 | 50.4 | 93 | 47.0 |  |  |  |  |

1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (хладон 227еа, ГФУ 227еа, НFC 227еа, R227еа)

| Давление пара на линии насыщения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, C | p, МПа | t, C | p, МПа | t, C | p, МПа | t, C | p, МПа |
| –20 | 0.088 | 5 | 0.257 | 30 | 0.562 | 60 | 1.184 |
| –15 | 0.124 | 10 | 0.301 | 35 | 0.628 | 70 | 1.492 |
| –10 | 0.157 | 15 | 0.355 | 40 | 0.708 | 80 | 1.860 |
| –5 | 0.188 | 20 | 0.420 | 45 | 0.803 | 90 | 2.315 |
| 0 | 0.219 | 25 | 0.491 | 50 | 0.912 | 100 | 2.845 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Критерии выбора альтернатив

Данный материал взят из источника [3] (см. раздел 1), подготовленного UNEP IE/PAC специально в помощь компаниям, организациям и учреждениям, осуществляющим исключение озоноразрушающих веществ из производственного процесса.

При отказе от применения ОРВ на любом предприятии руководящей идеей является выполнение международных обязательств государства, вытекающих из ратифицированных им документов Монреальского протокола. Разумеется, если руководство компании не имеет в виду иных целей, то процесс выбора решения значительно упрощается. Однако на деле при выборе альтернативы ОРВ для внедрения на каждой фирме приходится принимать в расчет ряд иных критериев.

Организационный критерий. Выбор той или иной альтернативы для каждого предприятия зависит от ряда факторов:

–– совместимость предлагаемого решения с экологической политикой фирмы. Например, использование озонобезопасного заменителя может оказаться сопряжено с появлением выбросов, стоков и прочих отходов, которые, согласно общей стратегии фирмы, недопустимы. Например, филиал иностранной фирмы, действующий на чужой территории, должен учитывать ограничения, накладываемые на экологическую политику обеими странами;

–– совместимость с корпоративными целями. Корпоративная политика может создавать препятствия внедрению некоторых технологий. Например, если внедрение заменителя приводит к снижению качества продукта, фирма должна принять решение, компенсирует ли положительный эффект отказа от ОРВ отрицательные последствия от такого снижения;

–– возможность организационного решения. Например, если конверсия требует временного закрытия производства, то связанное с этим снижение объемов можно компенсировать интенсификацией работы других цехов, предварительным накоплением товаров на складе и т. п;

–– наличие источников финансирования.

Критерий регулирования государственным законодательством и действующими нормативными документами. Альтернативы должны удовлетворять всем международным обязательствам страны, внутригосударственным и местным нормативам. Например, может оказаться, что в стране введено регулирование потребления летучих органических веществ, что по местным нормативам нельзя использовать горючие заменители и т. п.

Экономический критерий является ключевым фактором при выборе альтернативной технологии. При оценке эффективности проекта конверсии следует принимать во внимание как капитальные, так и текущие затраты (или экономию).

Экология, здравоохранение, техника безопасности. К сожалению, подавляющее большинство заменителей далеки от совершенства, и при выборе их, помимо озоноразрушающей способности, следует учитывать такие факторы как:

–– потенциал глобального потепления (GWP);

–– принадлежность к летучим органическим веществам, фотохимическая реактивность, способность к образованию смога;

–– энергетическая эффективность;

–– токсичность и другие проблемы безопасности;

–– горючесть и взрывоопасность;

–– возможность сбора, рециклирования, регенерации;

–– загрязнение атмосферы, почвы, почвенных вод и др.

Технический критерий. При выборе альтернатив целесообразно тщательно изучить предшествующий опыт их применения на аналогичных производствах и оценить результаты с учетом самых разнообразных аспектов.

Разумеется, приведенный выше перечень является обязательным, но не исчерпывающим. Следует подчеркнуть, что при выборе альтернативы и разработке соответствующего проекта конверсии производства каждый потребитель сам принимает решение относительно весомости каждого критерия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Хладагент С10М1, выпускаемый под торговой маркой АСТРОН12

Технические требования по ТУ 2412-003-32837395-98

1. Хладагент С10М1 должен соответствовать требованиям технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2. Характеристика продукта.

По физико-химическим показателям хладагент С10М1 должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице

| № п/п | Наименование показателя | Норма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка А | Марка Б | Марка В | Марка Г |
| 1. | Массовая доля дифторхлорметана, %, в пределах | 62-68 | 62-68 | 62-68 | 48-52 |
| 2. | Массовая доля фтордихлорметана, %, в пределах | 3-7 | 13-17 | 18-22 | 18-22 |
| 3. | Массовая доля 1,1 -дифтор-1 -хлорэтана, % в пределах | 28-32 | 18-22 | 13-17 | 28-32 |
| 4. | Массовая доля воды. %. не более | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 5. | Массовая доля кислот в пересчете на НС1, %. не более | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |

3. Сырье. применяемое для производства хладагента С10М1. должно соответствовать требованиям. утвержденным в установленном порядке. и разрешено к применению органами Санэпиднадзора.

4. Маркировка.

4.1. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением основных. дополнительных и информационных надписей с указанием манипуляционного знака «Беречь от нагрева». Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза по ГОСТ 19433-88 (класс 2. подкласс 2.1, классификационный шифр 2113).

4.2. Баллоны и бочки под хладагент С10М1 окрашивают светло-серой или алюминиевой краской. с помощью трафарета несмываемой черной краской наносят надпись «Хладагент С10М1» (АСТРОН12).